Н.Ю.Гарасьова, доц., канд. техн. наук, І.В.Савеленко, ас., К.Г.Петрова, студ. гр.ЕЕ-05м

Кіровоградський національний технічний університет

Вибір параметрів фільтрокомпенсуючих пристроїв для мереж нижче 1000 В

В статті розглянуто питання вибору параметрів фільтрокомпенсуючих пристроїв в мережах до 1 кВ, виконано порівняння ефективності встановлення комплекту фільтрокомпенсуючих пристроїв, налаштованих на весь спектр гармонік та одного фільтрокомпенсуючого пристрою, налаштованого на частоту однієї з гармонік цього спектру.

фільтрокомпенсуючий пристрій, вищі гармоніки, коефіцієнт несинусоїдальності

Найбільш поширеним технічним засобом зменшення рівнів вищих гармонік (ВГ) напруги в сучасних системах електропостачання є фільтрокомпенсуючий пристрій (ФКП), який являє собою багатофункціональний пристрій для зменшення несинусоїдальності та для компенсації реактивної потужності. ФКП складається із послідовно з’єднаних індуктивного та ємнісного елементів, параметри яких підбираються таким чином, щоб на частоті налаштування спостерігалося явище резонансу.

Мета статті. Метою  публікації є висвітлення методики та результатів розрахунку параметрів ФКП з врахуванням активних опорів ФКП для мереж нижче 1000 В.

Вибір параметрів ФКП для таких мереж має деякі особливості, які обумовлені наявністю значних активних опорів мережі, низькою добротністю його ланцюгів, неможливістю у більшості випадків на практиці виконати точне налаштування на резонансну частоту. Внаслідок незначної добротності ланцюгів ФКП, обумовлених значними активними опорами пристроїв, які використовуються в якості реакторів, а також опорами кабелів, шин та контакторів, ФКП в мережах до 1 кВ майже не відчувають змін частоти напруги живлення, а також відхилення параметрів індуктивних та ємнісних елементів від номінальних значень [1].

Значення активних опорів елементів мережі та методи їх розрахунків для мереж з  знаходяться за відповідними довідниками аналогічно тому, як це робиться при розрахунках струмів короткого замкнення в таких мережах.

Коефіцієнт з врахуванням активних опорів ФКП:

(1)

де  номер гармоніки, на частоту якої налаштовується ФКП;

та  - сумарні активні та реактивні опори ланцюга ФКП.

Коефіцієнт струморозподілу між ФКП та мережею:

___________

© Н.Ю.Гарасьова, І.В.Савеленко, К.Г.Петрова, 2010

(2)

де   та - еквівалентні активний та реактивний опори мережі живлення та навантаження на промисловій частоті, якщо вважати, що БК в цих мережах відсутні;

гармоніка, на частоту якої налаштовується ФКП.

Із-за наявності похибок задання параметрів електрообладнання ФКП мають частоту налаштування, відмінну від розрахункової. У випадку, що розглядається:

(3)

де  розлаштування ФКП, викликане відхиленням його параметрів від номінальних (відхилення параметрів БК, ректора та ФКП в цілому).

Кратність зниження напруги ї гармоніки після підключення ФКП цієї гармоніки з ідеальним резонансним налаштуванням:

(4)

На практиці значення  обирають, виходячи зі структури амплітудного спектра напруги та значень окремих його складових.

В якості прикладу виконаємо вибір ФКП для встановлення в мережі 0,4 кВ трансформаторної підстанції машинобудівного підприємства з трансформатором ТМ-1000/10, навантаженням якого є нелінійне навантаження загальною потужністю 567 кВА, а також лінійне, потужністю 132 кВА та   Потужність КЗ на шинах 10 кВ; дефіцит реактивної потужності складає 200 квар. Струм 3-ї гармоніки  струм 5-ї гармоніки  7-ї складає. Напруга 3, 5, 7-ї гармонік у відсотках ,відповідно;

Схема електропостачання споживачів 0.4 кВ та її схема заміщення наведені на рис.1.

а)                                         б)

Рисунок 1 - Схема електропостачання (а) та її схема заміщення (б)

1. Опори схеми заміщення розраховуються за методикою [2] і складають:

Далі розраховуємо еквівалентні опори, поступово замінюючи декілька елементів одним:

Загальний еквівалентний опір схеми заміщення:

2. Розрахунки параметрів ФКП зводимо у табл. 1.

Таблиця 1 – Розрахунок параметрів ФКП 3, 5 та 7-ї гармонік

| № | Параметр | Формула | Номер гармоніки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 5 | 7 |
| 1 | Приблизна потужність БК, квар |  |  |  |  |
| 2 | Потужність попередньо обраного ФКП, квар |  |  |  |  |
| 3 | Коефіцієнт струморозподілу між ФКП та мережею |  |  |  |  |
| 4 | Кратність зниження напруг |  |  |  |  |
| 5 | Залишкова напруга, % |  |  |  |  |
| 6 | Коеф.несинусоїдальності після встановлення ФКП, % |  |  |
| 7 | Загальна потужність встановлених БК, квар |  |  |

Згідно з ДЕСТ 13109-97 [3] нормально допустиме значення коефіцієнта несинусоїдальності для напруги 0,38 кВ складає 8 % (гранично допустиме 12 %), отже отримане значення не перевищує допустимого.

Даний розрахунок ґрунтується на використанні комплекту ФКП, налаштованих на частоти ВГ, які переважають в амплітудному спектрі струмів нелінійних навантажень, такий підхід визначається головним чином намаганням знизити рівень ВГ в мережі до мінімально можливого значення (теоретично до нуля). Але дослідження збитків, обумовлених ВГ, доводить, що збитки максимальні при значних напругах ВГ та зменшуються зі зниженням напруг, в залежності, близькій до квадратичної. Тому необхідність повного зниження рівнів ВГ практично відсутня; достатньо знизити їх до межі, яка визначається технічними вимогами. Очевидно, що при такому підході немає необхідності встановлювати значну кількість ФКП.

Проведемо розрахунок параметрів ФКП тільки 5-ї гармоніки, розрахунки зводимо у табл.2.

Таблиця 2 – Розрахунок параметрів ФКП 5-ї гармоніки

| № | Параметр | Формула | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мінімальна потужність БК, квар |  |  |
| 2 | Коефіцієнт відносної потужності |  |  |
| 3 | Частки струмів 3 та 7-ї гармонік, що протікають через ФКП 5-ї гармоніки |  |  |
| 4 | Струм в колі БК, А |  |  |
| 5 | Залишкова напруга гармонік після встановлення ФКП, % |  | . |
| 6 | Коефіцієнт несинусоїдальності, % |  |  |

Висновки. Після проведення необхідних розрахунків виявилось, що в даному випадку доцільно використовувати тільки один ФКП, оскільки це забезпечує необхідне зниження несинусоїдальності напруги до вказаних меж. Тобто, для остаточного встановлення обираємо ФКП 5-ї гармоніки з такими параметрами: з конденсатором КС2-0.38-40-373 та реактором РТСТ-820-0.0505.

Список літератури

- Жежеленко И.В. Высшие гармоники в системах электроснабжения предприятий.- 4-е изд., перероб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 2000.

- Руденко В.С., Сенько В.И., Чаженко И.М. Основы преобразовательной техники. М., Высшая школа, 1980.

- ДЕСТ 13109-97 “Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення”.

- Аррилага Д., Брэдли Д., Боджер П. Гармоники в электрических системах. М.: Энергоатомиздат, 1990.

- Климов В.П., Москалев А.Д. Способы подавления гармоник в системах электропитания // Практическая силовая электроника. – 2003,  №6.

Н. Гарасева, И. Савеленко, Е. Петрова

Выбор параметров фильтрокомпенсирующих устройств для сетей ниже 1000 В

В статье рассмотрен вопрос выбора параметров фильтрокомпенсирующих устройств в сетях до 1 кВ, выполнено сравнение эффективности установления комплекта фильтрокомпенсирующих устройств, настроенных на весь спектр гармоник и одного фильтрокомпенсируещего устройства, настроенного на частоту одной из гармоник этого спектра.

N.Garasyova, I. Savelenko, K. Petrova

The choice of parameters of filtercompensate devices for networks is below 1000 V

In the article considered the question of choice of parameters of filtercompensate devices in networks to 1 kV, comparison of efficiency of establishment of complete set of the filtercompensate devices, adjusted on all spectrum of accordions and one filtercompensate device adjusted on frequency of one of accordions of this spectrum, is executed.

Одержано 15.05.10